## 2026年问题数据
问题ID | 问题编号 | 通知书编号 | 通知书检查日期 | 检查单位 | 项目名称 | 标段名称 | 工点名称 | 施工单位 | 监理单位 | 问题类别 | 问题子类1 | 问题子类2 | 问题描述 | 严重程度 | 关键词 | 检查单位 | 检查时间 | 检查人员 | 整改要求 | 整改期限 | 整改完成日期 | 整改状态 | 闭合日期 | 闭合状态 | 闭合人员 | 是否整改通知 | 是否不良行为通知 | 责任单位 | 责任人 | 文档章节 | 文档来源 | 创建时间 | 更新时间
198 | ISSUE_11_1770021723.600025 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 洞口未安排人员看守值班，没有执行人员进出登记手续。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
199 | ISSUE_11_1770021723.600216 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK201+920左侧矮边墙混凝土缺损，长度约50cm，最大厚度4cm，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》第6.4.15条规定（图2）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
200 | ISSUE_11_1770021723.60048 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK201+940两侧部分土工布因热熔垫片固定不牢下坠，被排水板覆盖或外露高度不足5cm，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2018）第10.3.7条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
201 | ISSUE_11_1770021723.600752 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK202+020左侧电缆余长腔与正洞的开挖面直角连接，阴阳角处未做成圆弧面，影响防水板铺设，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2018）第10.3.6条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
202 | ISSUE_11_1770021723.601049 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 部分矮边墙钢筋压在排水板上，局部排水板被损伤，存在质量隐患(图3)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
203 | ISSUE_11_1770021723.601254 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK202+000为富水地段，喷射混凝土后渗漏水，局部呈线流状，要求建设单位尽快组织参建各方进一步现场勘察，核实情况，制定可行方案。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
204 | ISSUE_11_1770021723.601533 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 栈桥两片梁板间的空隙没有全部覆盖封闭，桥面的土块和灰尘未及时清理，存在安全隐患和物体掉落污染隧底（或混凝土）的风险，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第7.4.3条规定(图4)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
205 | ISSUE_11_1770021723.601833 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 上里隧道1#斜井大里程段 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK202+077掌子面周边围岩揭示，埋设的￠42超前小导管外插角度不足（约50），间距不均匀（45-60cm），小导管背后脱空约12cm，未及时补喷混凝土，减弱初期支护的受力状态，不符合设计要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
206 | ISSUE_11_1770021723.602137 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 李家村隧道进口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK195+175～+187段左侧防水板局部形成皱褶鼓包，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第10.3.3条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
207 | ISSUE_11_1770021723.602359 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 李家村隧道进口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK195+304右侧下台阶安装的钢筋网片外露出钢架不足1个网格，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第8.7.2条规定（图5）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
208 | ISSUE_11_1770021723.602586 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 李家村隧道进口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 局部地段土工布临时挂设使用射钉固定，不符合施工方案的规定（应为热熔垫片固定）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
209 | ISSUE_11_1770021723.60278 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 李家村隧道进口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK195+247～+235段仰拱局部喷射混凝土厚度不足，有4榀工字钢外露，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第8.6.3条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
210 | ISSUE_11_1770021723.603006 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 李家村隧道进口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 掌子面DK195+310围岩为灰岩顺层，破碎且节理发育，拱部易掉块，开挖轮廓线较差，找顶排危不彻底，松动、开裂的石块未完全清除，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第6.6.4条规定（图6）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
211 | ISSUE_11_1770021723.603292 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 幼平隧道出口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK192+867～+879左侧土工布临时挂设使用射钉固定，局部外露高度不足5cm，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2018）第10.3.7条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
212 | ISSUE_11_1770021723.603541 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 幼平隧道出口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | DK192+939-+927段二衬施工、DK192+780.2-+779段上台阶喷射混凝土作业，没有对进场的混凝土工作性能进行检测，不符合《铁路混凝土工程施工验收标准》（TB10424-2018）第6.4.2条等规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
213 | ISSUE_11_1770021723.603824 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 幼平隧道出口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 通风管口至开挖工作面距离过远（约50m），难以保证向掌子面提供新鲜空气。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
214 | ISSUE_11_1770021723.604005 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 幼平隧道出口 | 中铁上海局 | 内蒙古沁原 | 施工安全 |  |  | 旁站记录表未使用《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2019）表A.0.2模式，所记录的技术参数不全，如仰拱、填充施工无含气量量测数据，超前小导管、管棚施工无压浆持压时间记录(图7)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
215 | ISSUE_11_1770021723.60427 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 左幅梁面电线布设零乱，端口裸露，二级配电箱（桥001）未上锁；灭火器未入箱存放，不符合工地临时用电、消防安全相关规定(图8)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
216 | ISSUE_11_1770021723.6045 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 左幅两侧防护栏高度为1.0m，部分绑扎不牢固，右幅节段端未设防护，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第10.2.1条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
217 | ISSUE_11_1770021723.604908 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 左幅小里程8#节段内模端头顶部散落的混凝土碎块等杂物未及时清理，存在物体打击的安全隐患(图9)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
218 | ISSUE_11_1770021723.60512 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 左幅小里程8#节段葫芦吊导链吊钩防脱落装置失效，卡片不居中，与吊钩存在间隙，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第11.2.2条规定(图10)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
219 | ISSUE_11_1770021723.605372 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 梁面上的锚穴未封堵，积水，易造成钢棒锈蚀。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
220 | ISSUE_11_1770021723.605542 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 左幅8#节段混凝土试件留置于桥墩下方进行同条件养护，不符合《铁路混凝土强度检验评定标准》相关规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
221 | ISSUE_11_1770021723.605749 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业站四线大桥4#墩连续梁 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 5#墩梯笼中有一层楼梯底部固定螺栓松动，连接板扭曲变形，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-13 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
196 | ISSUE_11_1770021723.597738 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云车站 | 由中铁北京工程局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | DK284+425～+435左侧水沟底板跑模严重，底板与侧板间混凝土未按规定凿毛，侧板模板已经安装，混凝土结构施工缝凿毛处理不符合相关要求（图1）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | 向施工单位下发《整改通知单》（南宁站黄百铁路〔2026〕（改字）1号），责令改正，当期信用评价扣1分，2026年1月23日前完成整改。 | 2026-01-23 | [5 empty] | 是 | 否 | 施工单位 |  | rectification | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
197 | ISSUE_11_1770021723.599673 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道 | 由中铁北京工程局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 那福隧道出口掌子面DK270+968光面爆破开挖后，找顶排危不彻底且未经安全条件确认，就进行出渣作业，存在拱部掉块打击的安全隐患，违反《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第6.6.4条规定。对现场存在的安全问题，监理人员未要求施工单位整改。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | 向监理单位下发《整改通知单》（南宁站黄百铁路〔2026〕（改字）2号），责令改正，当期信用评价扣1分，2026年1月18日前完成整改。 | 2026-01-18 | [5 empty] | 是 | 否 | 监理单位 |  | rectification | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
222 | ISSUE_11_1770021723.605935 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | DK255+542～+554段拱腰二衬混凝土斜向流动痕迹明显，二衬施工时没有实施逐孔进料，不符合施工方案“逐窗进料，分层捣固”之要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
223 | ISSUE_11_1770021723.606163 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | DK225+510拱部右侧防水板皱褶鼓包，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第10.3.3条规定(图11)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
224 | ISSUE_11_1770021723.606378 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 掌子面DK225+360处光面爆破后平整度较差，最大凹凸差约70cm。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
225 | ISSUE_11_1770021723.606559 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | DK225+366左侧下台阶埋设的锁脚锚杆下插角约100，不符合设计要求（200）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
226 | ISSUE_11_1770021723.606742 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 喷射混凝土采用凿孔法检验，DK255+440～+365段全断面只设置3～7个检查点，间距大于2m，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第8.6.3条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
227 | ISSUE_11_1770021723.606976 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 逃生管道端口没有设置逃生舱，不符合应急避险的相关规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
228 | ISSUE_11_1770021723.607144 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 检查时，布设于掌子面附近的报警器、应急电话因电路问题出现故障，不能正常使用。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
229 | ISSUE_11_1770021723.607334 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 老山隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 项目风险工点研判表中，老山隧道的责任领导为谢多，与实际包保领导李彬不一致。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
230 | ISSUE_11_1770021723.607519 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 栈桥两端临边防护范围不足，两片梁板间的空隙没有全部覆盖封闭，存在安全隐患和物体掉落污染隧底（或混凝土）的风险，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第7.4.3条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
231 | ISSUE_11_1770021723.60779 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | DK229+670段下台阶两侧同时拉槽开挖，钢架环向连接不及时，左侧连续2榀钢架、右侧连续3榀钢架未及时接长支垫，悬空，存在拱部坍塌安全隐患，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第8.6.4规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
232 | ISSUE_11_1770021723.608076 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | 开挖台车上存放零星物件、混凝土块、碎石等未及时清除，存在坠物打击的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
233 | ISSUE_11_1770021723.6083 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 经 | 施工安全 |  |  | 隧道采用短台阶法开挖，上台阶长度为5-8m，而开挖台车长度为5.5m，在施工过程中，台车经常悬空至下台阶，存在安全隐患，要求施工单位对台车进行改造，经监理验收合格后方可投入使用(图12)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
234 | ISSUE_11_1770021723.60856 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 西南交大 | 施工安全 |  |  | DK229+777～+789段仰拱混凝土浇筑于1月11日5：21分完成，而填充开始时间为当天9：32分，间隔时间不足，仰拱混凝土未终凝（试验终凝时间为10小时47分）就施工填充层，不符合设计要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
235 | ISSUE_11_1770021723.608827 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道出口 | 中铁五局 | 缺少危险性较大的分部分项工程进行旁站 | 施工安全 |  |  | 《安全监理实施细则》内容不全面，缺少危险性较大的分部分项工程进行旁站监理的措施。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
236 | ISSUE_11_1770021723.609013 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | DK271+160～+172段拱腰二衬混凝土斜向流动痕迹明显，二衬施工时没有实施逐孔进料，不符合施工方案“逐窗进料，分层捣固”之要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
237 | ISSUE_11_1770021723.609241 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 个别地段矮边墙混凝土观感质量差，表面气泡较多且集中，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》第5.5.2条规定(图13)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
238 | ISSUE_11_1770021723.609468 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | DK271+075.4施工缝厂制十字接头与纵向钢边止水带连接处的多余铆钉孔没有采取措施封堵，影响防水效果(图14)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
239 | ISSUE_11_1770021723.609678 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 二衬台车上的杂物未清除，养护台车平台没有设置临边防护，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第10.2.1条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
240 | ISSUE_11_1770021723.609886 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 已验收合格的DK271+105-047上台阶系统锚杆检验批资料表明，冲击弹性波法检测达不到设计数量的10%，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第8.8.3条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
241 | ISSUE_11_1770021723.610125 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那福隧道出口 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 监理旁站记录中DK271+411.4～+399.4段二衬浇筑时间为2025年11月8日7：50～23：10，浇筑未能控制在10小时内完成，不符合《铁路隧道衬砌施工技术规程》第9.1.7条的规定，监理没有对存在问题具体记录并组织分析处理，履职不到位。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
242 | ISSUE_11_1770021723.610426 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 镇洪河大桥7#墩连续梁 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 连续梁挡渣墙预埋的钢筋骨架平面位置弯曲，不顺直，不能保证钢筋保护层的厚度，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2018）第5.5.4条规定（图15）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
243 | ISSUE_11_1770021723.610684 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 镇洪河大桥7#墩连续梁 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 挂篮滑道铺设不平顺，走行轨与钢枕间存在空隙（2-3cm）未支垫或垫片过多（3块），不符合《铁路桥涵工程施工安全技术规程》（TB10303）第9.2.6条规定（图16）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
244 | ISSUE_11_1770021723.610942 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云车站站场 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | DK284+425～+435左侧水沟施工点，距站场填筑面高差较大，未设置安全施工通道，人员上下困难且存在安全风险。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
245 | ISSUE_11_1770021723.61116 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云车站站场 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 左侧排水沟与天沟、挡墙端头于DK284+435处交接，但基底施工高程不一致，排水不顺畅，不符合设计要求（图17）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
246 | ISSUE_11_1770021723.611373 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云车站站场 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | 右侧站台填层平整度差，车辙痕迹明显，表面龟裂，起皮，不符合《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414-2018）第6.1.5条规定（图18）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
247 | ISSUE_11_1770021723.611608 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云车站站场 | 中铁北京局 | 长沙中大 | 施工安全 |  |  | DK284+384左侧挡墙设置的踏步接近垂直方向且又无扶手，不满足使用功能之要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-14 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
248 | ISSUE_11_1770021723.611799 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云隧道出口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 掌子面DK294+222光爆效果较差，凹凸不平，最大相错量约60cm；开挖后（包括DK294+230下台阶开挖）找顶排危不彻底，松动、开裂、悬空的石块未完全清除，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》第6.6.4条规定（图19）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
249 | ISSUE_11_1770021723.612105 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云隧道出口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | DK294+222掌子面周边围岩揭示，埋设的￠42超前小导管外插角度不足（约5～80），间距不均匀（45～55cm），小导管背后脱空未及时补喷混凝土，减弱初期支护的受力状态，不符合设计要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
250 | ISSUE_11_1770021723.612371 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云隧道出口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | DK294+443～+455段二衬施工在第3层进料口处混凝土斜向流动痕迹明显，没有实施逐孔进料，不符合施工方案“逐孔进料，分层捣固”之要求；该段矮边墙与拱墙连接处局部混凝土疏松，错台1～2cm，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2018）第6.4.15条规定（图20）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
251 | ISSUE_11_1770021723.612709 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云隧道出口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 逃生管道端口没有设置逃生舱，检查时应急电话出现故障，不符合应急避险的相关规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
252 | ISSUE_11_1770021723.612893 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 凌云隧道出口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 2025年12月2日项目部签批的“动火作业许可证”（立架焊接），动火等级为一级，与实际作业项目不相符；于审批当天1：00始作业，没有按规定提前1天完成审批工作。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
253 | ISSUE_11_1770021723.613137 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 3#墩因开挖施工便道，改变既有地形地貌，承台和桩基础一侧土体开挖扰动，造成偏压且形成临空面，影响桥梁的稳定性，要求施工单位立即开展监测并采取临时挡护措施，建设单位组织参建各方现场勘察，按程序制定可行的整改方案（图21）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
254 | ISSUE_11_1770021723.613409 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 12#墩基坑钢板桩拉森钢旁、围檩上混凝土碎块、碎石等未及时清除，存在高处坠物打击的安全隐患（图22）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
255 | ISSUE_11_1770021723.613608 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 12#墩基坑钢板桩围堰内只设置1处施工爬梯作为人员出入或应急通道，不符合《铁路桥涵工程施工安全技术规程》（TB10303-2020）第4.3.4条规定（图22）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
256 | ISSUE_11_1770021723.613842 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 11#墩墩身模板拉杆突出，未处理；第2模板节段侧面混凝土表面气泡较多且集中，观感质量差，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》第5.5.2条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
257 | ISSUE_11_1770021723.61407 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 高大墩身专项施工方案，专家审批意见回复无审批人员和项目部盖章，缺少修改完善记录。没有明确规定墩身混凝土带模养护时间，现场作业无执行依据，可能影响混凝土养护质量。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
258 | ISSUE_11_1770021723.614303 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六未2#大桥 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 项目部领导跟班制度只是简单按照一周七天进行固定轮换，未根据项目风险工点、关键工序和领导包保分工等因素进行针对性的计划和安排，跟班效果打折扣。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
259 | ISSUE_11_1770021723.614525 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | DK298+412处仰拱施工缝环向止水带埋设不圆顺，拆叠，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第10.5.4条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
260 | ISSUE_11_1770021723.614735 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 掌子面DK298+500轮廓线和爆破孔位置定位布点不规范，数量只有炮眼总数的1/3左右且掏槽眼布点严重不足，影响钻眼精度（图23）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
261 | ISSUE_11_1770021723.614963 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 通风管口至开挖工作面距离过远（约50m），难以保证向掌子面提供新鲜空气。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
262 | ISSUE_11_1770021723.615151 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 应急物资库没有按照《加强矿山法隧道施工坍塌事故防范与应急救援的指导意见》（质监监管函[2025]2号）的有关规定配齐应急设备、物资，如缺少超前小导管、风水管拆卸工具等。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
263 | ISSUE_11_1770021723.615396 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 洞口平台外侧卸渣作为便道挡护，松散的块石位于高边坡边缘，存在滚落伤害的安全隐患（图24）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
264 | ISSUE_11_1770021723.615593 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | DK298+122-+181.2上台阶锚杆检验批资料，没有冲击弹性波法检测作为验收支撑资料，DK298+327-+387仰拱开挖轮廓尺寸采用断面扫描仪（全站仪）检查，不符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》第8.8.3、9.2.1条规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
265 | ISSUE_11_1770021723.615886 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 编号：NTJL-HBJL4-144的监理通知单发现多个安全问题如洞室开挖未先加固、应急电话和有毒有害气体监测设备损坏，没有责令立即组织整改，而是要求8天后整改回复，安全问题整改督促措施不力。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
266 | ISSUE_11_1770021723.616141 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 六近隧道进口 | 中铁十四局 | 广西宁铁 | 施工安全 |  |  | 监理旁站记录中DK298+195～+207段二衬浇筑时间为10小时03分，浇筑未能控制在10小时内完成，不符合《铁路隧道衬砌施工技术规程》第9.1.7条规定，监理没有对存在问题作具体记录并组织分析处理，履职不到位。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-15 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
267 | ISSUE_11_1770021723.616418 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 梁面5#节段擅自预留85*100cm工作孔，要求进行受力检算，分析是否影响挂篮施工安全，同时要按程序编写专项方案，经审批后方可封闭工作孔。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
268 | ISSUE_11_1770021723.616655 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 挂篮滑道铺设不平顺，走行轨与钢枕间存在空隙（1-2cm），垫片没有固定牢。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
269 | ISSUE_11_1770021723.616848 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 挂篮模板外侧的加强槽钢上放置螺母、垫片、焊条等零碎物品，容易掉落，存在高处坠物打击安全隐患（图25）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
270 | ISSUE_11_1770021723.617065 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 箱室内吊运内模的葫芦吊导链吊钩无防脱落装置，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第11.2.2条规定(图10)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
271 | ISSUE_11_1770021723.617288 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 梁面上波纹管、锚具、线缆等随意堆放，压靠防护栏，易发生高处坠物（图26）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
272 | ISSUE_11_1770021723.617479 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 那蒙澄碧河特大桥4#墩连续梁 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 大里程端桥梁外侧的二级配电箱保护笼未上锁管理，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
273 | ISSUE_11_1770021723.617661 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | DK317+920～DK318+400段路基 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | DK318+180交通涵已通车，防护栏只在涵洞端墙设置，没有延长至翼墙范围，存在石块等滚落打击人员和行车的安全隐患（图27）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
274 | ISSUE_11_1770021723.617898 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | DK317+920～DK318+400段路基 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | DK318+242～+457右侧水沟排水管反滤层只用土工布简单塞堵排水管，未按设计进行折角处理和反压，存在质量隐患（图28）。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
275 | ISSUE_11_1770021723.618139 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | DK317+920～DK318+400段路基 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 靠近DK318+242～+457右侧水沟边缘的基床表层填料疏松，未及时使用小型设备夯实。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
276 | ISSUE_11_1770021723.618354 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 栈桥两侧及梁板间的空隙没有全部覆盖封闭，桥面的土块和灰尘未及时清理，存在安全隐患和物体掉落污染隧底（或混凝土）的风险，不符合《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2020）第7.4.3条规定(图29)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
277 | ISSUE_11_1770021723.61863 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | YNDK229+510施工缝处的中埋式环向止水带没有按工艺要求先磨平棱条再粘贴固定，难以保证固定质量(图30)。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
278 | ISSUE_11_1770021723.618836 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | YNDK229+590掌子面机械开挖效果较差，凹凸不平，最大相错量约50cm。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
279 | ISSUE_11_1770021723.61902 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 掌子面的加深钻孔外偏角小（约200），未能很好探明周边围岩的地质状况，不符合设计要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
280 | ISSUE_11_1770021723.619213 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 检查2026年1月份安全风险库，该隧道仍按照光爆开挖来研判，与临近营业线施工采用机械开挖的实际不相符。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
281 | ISSUE_11_1770021723.619413 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 百福1#隧道贯通出洞施工方案（待报审）没有充分考虑贯通条件，未明确出洞前隧道二衬、仰拱等具体完成情况。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
282 | ISSUE_11_1770021723.619618 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 百福1#隧道进口 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 二衬施工监理旁站记录表没有混凝土浇筑过程的间歇时间记载，可追溯性不强。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
283 | ISSUE_11_1770021723.619795 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 隧道施工的共性问题 | 隧道 | 天津新亚太 | 施工安全 |  |  | 矮边墙浇筑混凝土结束后没有进行收浆作业，顶面浮浆较厚，施工缝凿毛时大多形成凹槽仍未露出粗骨料，甚至可能形成疏松的混凝土层。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
284 | ISSUE_11_1770021723.620039 | 编号：南宁站[2026]（通知）黄百01号 | 2026-01-13 | 南宁监督站 |  |  | 隧道施工的共性问题 | 中铁二十五局 | 天津新亚太 | 工程质量 |  |  | 仰拱填充为一次浇筑成型（无砟轨道、有砟轨道），受隧道施工条件影响（如栈桥、重车通行等），施工接缝处标高控制不顺接，填充面平整度较差，局部坑洼积水，可能会给后序作业增加处理难度。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-16 | 卢浩、唐俭阳 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-02-02 16:42:03 | 2026-02-02 16:42:03
93 | ISSUE_9_1769571849.622865 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 新安隧道 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 隧道克缺用的工作台车未安放止轮固定装置，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
94 | ISSUE_9_1769571849.623131 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 新安隧道 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 水沟存在盖板缺失且未做防护措施，存在人员掉落的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
95 | ISSUE_9_1769571849.623156 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 新安隧道 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 工程质量 | 隧道工程 | 其他 | 水沟盖板成品保护不到位，盖板缺角、裂缝，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
96 | ISSUE_9_1769571849.623176 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | DK104+690交通涵 | 中铁上海局 | 中咨管理 | 施工安全 | 高空、临边、水上作业 |  | 交通涵护栏混凝土立柱被外力撞断、歪斜未及时更换，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
97 | ISSUE_9_1769571849.623193 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 紫荆瑶山隧道 | 中铁一局 | 中咨管理 | 工程质量 | 四电工程 |  | 电缆井内有较多的沉渣未清理,排水不流畅。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
98 | ISSUE_9_1769571849.62321 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 紫荆瑶山隧道 | 中铁一局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 出口洞门处的挡墙泄水孔因之前堆土堵塞未疏通，影响排水效果，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-20 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
99 | ISSUE_9_1769571849.623229 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站房 | 中铁十一局 | 北京现代通号 | 工程质量 | 站房工程 | 幕墙工程 | 部分柱面幕墙骨架连接板采用2块板焊接且龙骨焊接在接缝处，螺栓安装在连接板螺栓孔外，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
100 | ISSUE_9_1769571849.62325 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站房 | 中铁十一局 | 北京现代通号 | 工程质量 | 站房工程 | 幕墙工程 | 外墙幕墙连接板螺栓的螺杆外露长度长短不一，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
101 | ISSUE_9_1769571849.623267 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站房 | 中铁十一局 | 北京现代通号 | 工程质量 | 站房工程 | 其他 | 楼梯护栏立柱连接板挑出踏步端部，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
102 | ISSUE_9_1769571849.623286 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站房 | 中铁十一局 | 北京现代通号 | 工程质量 | 站房工程 | 机电安装 | 出站通道电梯预埋螺栓被外力撞击至歪斜，且未做防锈保护，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
103 | ISSUE_9_1769571849.623322 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站房 | 中铁十一局 | 北京现代通号 | 工程质量 | 站房工程 | 其他 | 2025年10月13日进场的水泥，至检查时已超过3个月且大部分已板结，要求立即清出场外。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
104 | ISSUE_9_1769571849.623339 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站场路基 | 中铁四局 | 中咨管理 | 工程质量 | 四电工程 | 接触网 | 部分接触网柱预埋螺栓PVC保护管未用管帽，雨水可进入其中，保护作用失效。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
105 | ISSUE_9_1769571849.623354 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站场路基 | 中铁四局 | 中咨管理 | 工程质量 | 路基工程 | 支挡结构及防护工程 | 个别孔窗式护墙孔窗内客土有较大的石块及杂物，不利于种植。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
106 | ISSUE_9_1769571849.623372 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站场路基 | 中铁四局 | 中咨管理 | 工程质量 | 路基工程 | 支挡结构及防护工程 | 孔窗式护墙局部位置未按要求预留变形缝，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
107 | ISSUE_9_1769571849.623387 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 东乡站场路基 | 中铁四局 | 中咨管理 | 施工安全 | 其他 |  | 1处围墙施工洞口上方未设置过梁，仅放置1根50*80的方木，且一侧的支撑长度严重不足，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
108 | ISSUE_9_1769571849.623401 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道 | 中铁四局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 无砟轨道施工用龙门吊停轮时未及时锁闭停轮装置，存在龙门吊溜逸的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
109 | ISSUE_9_1769571849.623416 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道 | 中铁四局 | 中咨管理 | 工程质量 | 轨道工程 | CRTSI 型双块式无砟轨道 | 部分无砟轨道轨道板钢筋保护层垫块未按间距1米呈梅花形布置，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
110 | ISSUE_9_1769571849.623435 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道 | 中铁四局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 部分水沟盖板断裂且有钢筋位置上浮的情况，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
111 | ISSUE_9_1769571849.62345 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道 | 中铁四局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 无砟轨道施工用龙门吊车行走轨道的个别轨枕扣件端部距固定螺栓过长，端部扣压力削弱，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
112 | ISSUE_9_1769571849.623465 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 乐业隧道 | 中铁四局 | 中咨管理 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 现场使用的吊篮上的卸扣螺杆未旋钮到位，卸扣受力不均，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
133 | ISSUE_10_1769644575.329134 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 双贵顶隧道出口DK282+965处两侧边墙防水板丁字接头处焊缝有脱焊、漏焊，存在质量隐患。（图1） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | 向施工单位发出《整改通知单》（南宁站玉岑铁路〔2026〕（改字）1号）责令改正，于2026年1月30日前整改完成，并在当期信用评价扣1分。 | 2026-01-30 | [5 empty] | 是 | 否 | 施工单位 |  | rectification | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
135 | ISSUE_10_1769644575.331389 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山隧道进口 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 棚洞直墙段环向主筋间距分布不均匀，不利于钢筋接长，存在质量隐患。（图3） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
136 | ISSUE_10_1769644575.331588 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山隧道进口 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 拆除的模板堆放在洞口左侧挡墙顶板边缘，存在跌落安全隐患。（图4） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
137 | ISSUE_10_1769644575.331777 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山隧道进口 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 洞口左侧端墙个别泄水孔堵塞，未及时疏通，影响排水。（图4） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
138 | ISSUE_10_1769644575.331957 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山中桥无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道施工用龙门吊走形轨道枕木间距部分超标，实测两处为1.10、1.22m（要求不大于1m），轨枕扣件未扣紧钢轨，龙门吊走行存在安全隐患。（图5） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
139 | ISSUE_10_1769644575.332197 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山中桥无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道施工用的配电箱依靠在桥梁栏杆上，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第7.3.5条的规定，存在安全隐患。（图6） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
140 | ISSUE_10_1769644575.332422 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | 大车山中桥无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道施工用龙门吊走行轨在路基和桥梁过渡位置支垫不平，轨道的纵向坡度较大，存在安全隐患。（图7） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
141 | ISSUE_10_1769644575.332625 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | DK263+858～+966段路基无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道施工用龙门吊走行轨线路弯曲，且轨旁堆放钢筋等杂物，走行时可能剐蹭走行部位，存在安全隐患。（图8） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
142 | ISSUE_10_1769644575.33285 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | DK263+858～+966段路基无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 现场部分双块式轨枕桁架钢筋锈蚀严重，底部混凝土不密实，不符合无砟轨道双块式轨枕要求。（图9） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
143 | ISSUE_10_1769644575.333068 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-4标 | DK263+858～+966段路基无砟轨道工程 | 中铁五局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 现场施工物品摆放杂乱，破损的电缆槽预制件未及时清退出场；接触网立柱拉线基础混凝土被磕碰掉块，成品保护不到位，存在质量隐患。（图10） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
144 | ISSUE_10_1769644575.33332 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 路基DK279+770～DK280+250段 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 路基小里程端土工格栅成品保护不到位，接长部分外露位于施工通道旁，已被碾压破损，不利于后续施工使用，存在质量隐患。（图11） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
145 | ISSUE_10_1769644575.333567 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 路基DK279+770～DK280+250段 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 路基填筑未形成横坡，标桩位置未采用小型机械夯实到位，存在质量隐患。（图12） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
146 | ISSUE_10_1769644575.333783 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 路基DK279+770～DK280+250段 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 路基大里程端桥台锥体填筑，压实后表面起皮，存在质量隐患。（图13） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
147 | ISSUE_10_1769644575.333985 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 谢村大桥 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 岑溪台处施工便道旁一处水沟预埋排水管口堵塞未及时疏通。（图14） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
148 | ISSUE_10_1769644575.334164 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 谢村大桥 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 8-1#和8-6#两根桩基钻进施工，钻孔记录表及施工标识牌中的孔深、孔底高程或护筒顶标高存在填写错误情况，管理人员未能及时发现。（图15） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
149 | ISSUE_10_1769644575.334395 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 谢村大桥 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 8-6#桩基钻进中泥浆水头高度不足，不能按泥浆循环法及时排渣，不符合《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》第4.5.5条规定。（图16） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
150 | ISSUE_10_1769644575.334615 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 谢村大桥 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 施工场地区域便道未设限速标志，便道与村道交叉口处未设交通警示标志，存在道路交通安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
151 | ISSUE_10_1769644575.334805 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 路基DK280+709～DK281+120段 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 路基DK280+709～+795段CFG桩桩帽施工，个别桩帽基底未平整，有浮土、杂物未清理，桩帽钢筋未安装水平，存在质量隐患。（图17） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
152 | ISSUE_10_1769644575.335057 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 路基DK280+709～DK281+120段 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | DK280+795处排水沟积水，浸泡桩体及路基，存在质量隐患。（图18） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
153 | ISSUE_10_1769644575.335259 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 下台阶处台车未放置平稳，存在滑溜至基坑中的安全隐患（图19） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
154 | ISSUE_10_1769644575.335439 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 侧沟水未堵塞严密，导致水沟内积水不停的反流至仰拱，影响钢筋绑扎施工。（图20） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
155 | ISSUE_10_1769644575.335628 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 隧道内未设限速标志，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
156 | ISSUE_10_1769644575.335783 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 隧道内有一个施工用电开关箱接地线与接地极连接采用缠绕连接，连接不可靠，存在用电安全隐患。（图21） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
157 | ISSUE_10_1769644575.335984 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 隧道内有1个灭火器已失效没及时撤走并更换有效灭火器，存在消防安全隐患。（图22） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
158 | ISSUE_10_1769644575.336173 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 隧道仰拱栈桥未设限速限重警示标志，存在安全隐患。（图23） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
159 | ISSUE_10_1769644575.336349 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-5标 | 双贵顶隧道出口 | 中铁五局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 上台阶与中台阶间缺临边防护措施，存在安全隐患。（图24） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-21 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
113 | ISSUE_9_1769571849.623479 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站站区信号综合楼 | 中铁三局 | 北京现代通号 | 施工安全 | 脚手架、支架工程 |  | 二层钢制脚手板有人为掀开未及时恢复，存在作业人员掉落的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
114 | ISSUE_9_1769571849.623494 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站站区信号综合楼 | 中铁三局 | 北京现代通号 | 施工安全 | 高空、临边、水上作业 |  | 二层卸料平台处未进行临边防护，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
115 | ISSUE_9_1769571849.623507 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站站区信号综合楼 | 中铁三局 | 北京现代通号 | 施工安全 | 高空、临边、水上作业 |  | 二层信号值班工区电缆引入口未进行防护，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
116 | ISSUE_9_1769571849.623522 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站站区信号综合楼 | 中铁三局 | 北京现代通号 | 施工安全 | 施工用电 |  | 施工现场二级配电箱内电缆与箱体直接接触，未采用绝缘护套，不符合用电规范要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
117 | ISSUE_9_1769571849.623536 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站站区信号综合楼 | 中铁三局 | 北京现代通号 | 施工安全 | 脚手架、支架工程 |  | 承插型盘扣脚手架局部插销未进行敲击紧固，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
118 | ISSUE_9_1769571849.62355 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 仰山隧道 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 部分水沟盖板断裂且有钢筋位置上浮的情况，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
119 | ISSUE_9_1769571849.623564 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 仰山隧道 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 轨道工程 | CRTSI 型双块式无砟轨道 | 少量无砟轨道轨道板钢筋交叉点漏绑，造成纵向与横向钢筋之间绝缘失效，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
120 | ISSUE_9_1769571849.623579 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 仰山隧道 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 轨道工程 | CRTSI 型双块式无砟轨道 | 部分无砟轨道轨道板纵向钢筋位置偏离较大，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
121 | ISSUE_9_1769571849.623597 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 仰山隧道 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 轨道工程 | CRTSI 型双块式无砟轨道 | 部分无砟轨道轨道板钢筋保护层垫块未按间距1米呈梅花形布置，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
122 | ISSUE_9_1769571849.623612 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站场 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 其他 | 站台墙水平施工缝凿毛质量较差，且有较多松散建筑垃圾未清理，不符合验收标准要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
123 | ISSUE_9_1769571849.623627 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站场 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 钢筋 | ）站台墙钢筋保护层垫块使用塑料卡，不符合验收标准要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
124 | ISSUE_9_1769571849.623649 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站场 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 钢筋 | 站台墙部分分布筋搭接长度严重不足，搭接区段仅绑扎一道，不符合验收标准要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
125 | ISSUE_9_1769571849.623665 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 象州站场 | 中铁大桥局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 钢筋 | 站台墙钢筋绑扎点数量不足，未按照梅花形布置，有漏绑情况，且大部分拉钩钢筋仅放置在分布筋上，未按要求绑扎，不符合验收标准要求。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
134 | ISSUE_10_1769644575.330922 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 路基DK261+260～+301段无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 路基DK261+260～301段无砟轨道底座板混凝土无专项方案擅自修补，监理单位未签发监理通知单。（图2） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | 向施工单位发出《整改通知单》（南宁站玉岑铁路〔2026〕（改字）2号）责令改正，于2026年1月30日前整改完成，并在当期信用评价扣2分。向监理单位发出《整改通知单》（南宁站玉岑铁路〔2026〕（改字）3号）责令改正，于2026年1月30日前整改完成，并在当期信用评价扣1分。 | 2026-01-30 | [5 empty] | 是 | 否 | 施工单位 |  | rectification | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
160 | ISSUE_10_1769644575.336526 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 路基DK261+260～301段无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | DK261+260处无砟轨道道床板浇筑混凝土施工模板缝处漏浆，存在可能产生蜂窝、空洞等不密实的质量隐患，不符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》第4.2.2条的规定。（图25） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
161 | ISSUE_10_1769644575.33681 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 义垌村跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 龙门吊停止使用后，未安装防溜夹轨器。（图26） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
162 | ISSUE_10_1769644575.336998 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 义垌村跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 桥面两处施工用的配电箱依靠在桥梁栏杆上，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第7.3.5条的规定，存在安全隐患。（图27） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
163 | ISSUE_10_1769644575.337239 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 义垌村跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 4#梁处无砟轨道道床板侧面与底座板错台1cm，混凝土局部不密实，存在质量隐患。（图28） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
164 | ISSUE_10_1769644575.337482 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 义垌村跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 上跨益湛B线部分隔离门拆除后未及时恢复，现场未安排人员值守，存在闲杂人员进入营业线上方的管理漏洞。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
165 | ISSUE_10_1769644575.337769 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 田辽塘中桥桥面系 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 桥面线间防水及保护层施工，个别防水卷材搭接缝未顺水流方向铺贴，存在逆茬渗水的质量隐患，卷材局部有油污，存在质量隐患。（图29） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
166 | ISSUE_10_1769644575.338009 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 田辽塘中桥桥面系 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 桥面线间防水及保护层施工，施工组织不合理，未涂刷转角处防水涂料即绑扎钢筋网片，导致涂刷时被钢筋网片格挡，涂刷不均匀，涂料成股流淌，钢筋被涂料污染，且个别网片横纵向钢筋上下位置倒置，存在质量隐患。（图29、图30） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
167 | ISSUE_10_1769644575.338299 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 田辽塘中桥桥面系 | 中铁四局 | 中铁路安 | 施工安全 |  |  | 桥梁位置设置的梯笼未设置连墙件，且梯笼至桥面间需要翻越桥梁栏杆，存在安全隐患。（图31） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
168 | ISSUE_10_1769644575.33851 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容县南站站场及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 吊装龙门吊施工未设置作业区警示，现场未配备司索工或专人指挥，吊装作业和站后施工单位支架安装作业在相邻区域，相距较近，存在安全隐患。（图32） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
169 | ISSUE_10_1769644575.33876 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容县南站站场及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道施工作业区域与4道间（次日铺轨通过）设置的隔离栏无斜拉杆，立杆螺纹钢直接插入路基内，刚度不足，存在风吹向工程线侧歪斜倒塌的安全隐患。（图33） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
170 | ISSUE_10_1769644575.339018 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容县南站站场及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道绑扎钢筋及布枕施工造成保护层垫块破碎未及时更换，存在质量隐患。（图34） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
171 | ISSUE_10_1769644575.33922 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容县南站站场及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 无砟轨道道床板局部混凝土不密实，表面气孔较多，存在质量隐患。（图35） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
172 | ISSUE_10_1769644575.339416 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容县南站站场及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 线间沟外侧路基翻挖后填筑未夯实，填料松散，存在质量隐患。（图36） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
173 | ISSUE_10_1769644575.339617 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 工程质量 |  |  | 15#墩～岑溪台段无砟轨道道床板局部出现混凝土裂纹，侧面可见深度约3厘米，存在质量隐患。（图37） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
174 | ISSUE_10_1769644575.339841 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 容西镇跨洛湛铁路特大桥及无砟轨道工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 岑溪台简支梁支座调平施工后未将防尘罩放下，容易引起质量隐患。（图38） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
175 | ISSUE_10_1769644575.340037 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 路基DK218+587～+727段工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 路基线间封闭层内设置的集水井口高于汇水沟，无法正常排水。（图39） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
176 | ISSUE_10_1769644575.340231 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 路基DK218+587～+727段工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 路基小里程右侧边坡铺砌平台开裂，存在质量隐患。（图40） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
177 | ISSUE_10_1769644575.34042 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZQ-2标 | 路基DK218+587～+727段工程 | 中铁四局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 路基小里程右侧边坡防护栅栏栏片局部混凝土开裂未及时更换，陡坡位置立柱基础外露，且混凝土基础未完全包裹立柱下部，存在安全隐患。（图41） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
178 | ISSUE_10_1769644575.340656 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | DK261+290直放站 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 站内铁塔塔靴处钢板下采用三层垫片支垫，且上下层垫片歪斜，存在安全隐患。（图42） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
179 | ISSUE_10_1769644575.340856 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | DK261+290直放站 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 站内铁塔接地扁钢连接仅进行了两边焊（要求三边焊），扁钢两处接头间距离过短，存在质量隐患。（图43） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
180 | ISSUE_10_1769644575.341065 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南至岑溪东区间接触网工程 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 653号桥钢立柱柱脚处钢板面有存水，积水不能及时清排。（图44） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
181 | ISSUE_10_1769644575.341256 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南至岑溪东区间接触网工程 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 隧道内吊柱安装现场作业未设置安全警戒范围，未安排人员进行警示和防护。（图45） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
182 | ISSUE_10_1769644575.341455 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南牵引变电所 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 设备基础开挖施工，放坡坡度不足，相邻基坑间土体厚度较薄，存在溜坍的安全隐患。（图46） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
183 | ISSUE_10_1769644575.341652 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南牵引变电所 | 中铁电气化局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 施工场地位于通行道路边，基坑四周防护栏刚度不足，无警示标识及警示灯，存在安全隐患，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第10.2.1和10.2.2条的规定。（图46） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-22 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
126 | ISSUE_9_1769571849.623689 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 六棉山隧道泄水洞 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 隧道工程 | 初期支护 | 初支混凝土面凹凸不平，局部岩体外露，且有少量松散岩块未清除，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
127 | ISSUE_9_1769571849.623704 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 六棉山隧道泄水洞 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 施工安全 | 隧道施工 |  | 监控量测工作不规范，200米隧道内便有多个量测日期，且有部分观测点被损坏后未及时设置及复测。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
128 | ISSUE_9_1769571849.623719 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 六棉山隧道泄水洞 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 施工安全 | 高空、临边、水上作业 |  | 作业台车二层平台未设置临边防护，存在作业人员掉落的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
129 | ISSUE_9_1769571849.623734 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 客车上行线三千沟刚构桥 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 钢筋 | 现场正在进行下钢筋笼工作，但未按要求安装钢筋保护层垫块，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
130 | ISSUE_9_1769571849.623749 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 客车上行线三千沟刚构桥 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 施工安全 | 起重吊装和钢结构安装 |  | 现场正在作业的汽车吊，支腿下未用方木垫平，易发生倾覆，存在安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
131 | ISSUE_9_1769571849.623767 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 客车上行线三千沟刚构桥 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 工程质量 | 混凝土工程 | 钢筋 | 现场存放的钢筋笼，待焊接接长端钢筋未进行预弯，存在质量隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
132 | ISSUE_9_1769571849.623784 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）柳梧1号 | 2026-01-20 | 南宁监督站 |  |  | 客车上行线三千沟刚构桥 | 中铁二十五局 | 广西宁铁 | 施工安全 | 临近既有线施工 |  | 现场临时房屋上覆盖彩条布，未采取有效防风措施，存在被风吹至既有线影响行车的安全隐患。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 蒋德义、卢浩 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-28 11:44:09 | 2026-01-28 11:44:09
184 | ISSUE_10_1769644575.341909 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 预拌砂浆料未制作材料标识牌，无法及时了解进场及检验情况，不符合物资管理要求。（图47） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
185 | ISSUE_10_1769644575.342102 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 站房二层12至13轴交A至B轴区域构造柱、圈梁钢筋植入位置偏差较大，构造柱、圈梁主筋与植入钢筋连接时不能绑扎密贴，存在质量隐患。（图48） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
186 | ISSUE_10_1769644575.342327 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 站房二层12至13轴交A至B轴区域临边防护栏刚度不足，存在安全隐患。（图49） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
187 | ISSUE_10_1769644575.342513 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 1轴外侧旅客地道上方临边防护局部仅由栏片围挡，支挡不牢固，存在掉落安全隐患。（图50） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
188 | ISSUE_10_1769644575.342705 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 1至5轴交A至F轴区域屋面女儿墙及屋面设备基础混凝土浇筑后未及时覆盖，顶面出现不同程度龟裂，存在质量隐患。责令监理、施工单位进行混凝土检测，分析原因，禁止无方案擅自修补。（图51） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
189 | ISSUE_10_1769644575.342959 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站站房 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 监理记录内容不齐全，查2026年1月份监理日记、监理日志记录，缺少参加施工单位班前讲话、现场巡视检查发现问题的记录。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
190 | ISSUE_10_1769644575.343168 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 | 未知项目 | YCZH-2标 | 容县南站一站台雨棚 | 中铁十一局 | 中咨管理 | 施工安全 |  |  | 一站台P30至34轴雨棚混凝土施工时木方条嵌入浇筑面未能及时移除，导致雨棚屋面与站房反梁间形成凹槽，槽内存水不能及时排除，存在质量隐患。（图52） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
191 | ISSUE_10_1769644575.343399 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南站铺轨工程 | 安全防护人员鸣哨警示，存在安全隐患，不符合《铁路轨道工程 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 铺轨机及轨道车走行前未鸣笛或由安全防护人员鸣哨警示，存在安全隐患，不符合《铁路轨道工程施工安全技术规程》第9.3.6条的规定。 | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
192 | ISSUE_10_1769644575.343623 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南站铺轨工程 | 安全防护人员鸣哨警示，存在安全隐患，不符合《铁路轨道工程 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 钢轨临时存放于站内，支垫木条局部间距过大，木条未放平，不符合《铁路轨道工程施工安全技术规程》第5.3.9条的规定。（图53） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
193 | ISSUE_10_1769644575.343847 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 容县南站铺轨工程 | 中铁二局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 站线4道铺轨施工，长钢轨接头处未采用夹板固定，即通行列车施工，现场安全检查不到位，不符合《铁路轨道工程施工安全技术规程》第8.3.3条规定。（图54） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
194 | ISSUE_10_1769644575.344086 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 民乐镇跨工业大道特大桥桥面系工程 | 中铁二局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 38#号梁梁面右侧桥面防水保护层混凝土局部开裂。（图55） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15
195 | ISSUE_10_1769644575.344273 | 编号：南宁站〔2026〕（通知）玉岑1号 | 2026-01-21 | 南宁监督站 |  |  | 民乐镇跨工业大道特大桥桥面系工程 | 中铁二局 | 中铁二院 | 施工安全 |  |  | 15#梁梁面右侧桥面防水保护层混凝土浇筑施工，基面松散砂石未清理干净，防水层防水涂料涂刷不均匀，涂料成股流淌，易开裂，存在质量隐患，不符合《高速铁路桥涵工程施工技术规程》第19.2.16条规定。（图56） | 3-中等 |  | 南宁监督站 | 2026-01-23 | 罗斌、刘鑫 | [7 empty] | 否 | 否 |  |  | other | word | 2026-01-29 07:56:15 | 2026-01-29 07:56:15